Приложение № 9

к концессионному соглашению в отношении

объектов централизованной системы теплоснабжения,

находящихся в собственности муниципального образования

гп.Приобье от «_____» __________ 2018г.

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, определенные в соответствии со статьей 22 Закона о концессионных соглашениях, с описанием основных характеристик таких мероприятий, для выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения гп. Приобъе Объекты теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Описание объекта | Срок ввода в эксплуатацию | Технико-экономические показатели объекта | Предельный размер расходов на создание или реконструкцию объекта, руб | В том числе на каждый год, действия соглашения, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2019 | 2020 |
| 1. | Нежилое здание (Центральная котельная) с оборудованием котельной | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район п.г.т. Приобье, ул. Газовиков, 41 | Техническое перевооружение котельной: Замена трех водотрубных котлов на жаротрубные котлы мощностью по 6 МВт Замена горелок на трех котлах Монтаж трех дымовых труб на котельной Монтаж узла учета тепловой энергии. Замена автоматики котельной Восстановление двухконтурной системы работы котельной Установка частотных преобразователей на существующей насосной группе | 2019 | Установленная мощность котельной составляет 30Гкал/час; Вид топлива-природный газ; Количество водогрейных котлов – КВГМ -7,65 – 4шт. КВГМ 4,65 – 1шт. подключённая мощность 13 Гкал/час. Удельный расход топлива (кгу.т./Гкал) 167,21 кгу.т./Гкал Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии (кВтч/Гкал) 28 кВтч/Гкал Система 1 контурная – зависимая. Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Установлен УУ тепловой энергии. Установлены приборы учета подпиточной воды, холодной воды, природного газа Система 2 контурная – зависимая. Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. | 26 941 618,40 | 26 941 618,40 |  |
| 2. | Нежилое здание (Котельная №1) с оборудованием котельной | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 7а | Вывод из эксплуатации котельной | 2020 |  | 3 815 943,00 |  | 3 815 943,00 |
| 3. | Нежилое здание (Котельная №5) | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Газовиков, д. 25 | Вывод из эксплуатации котельной | 2020 |  | 4 041 712,40 |  | 4 041 712,40 |
| 4. | Нежилое здание (Блочная модульная котельная №7) | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Портовая, д. 14/1 | Реконструкция котельной Установка комбинированной газ-дизель горелки 1шт, с ёмкостью под аварийное топливо. Монтаж узла учета тепловой энергии. Автоматизация котельной | 2019 | Установленная мощность котельной составляет 3Гкал/час; Вид топлива-природный газ; Количество водогрейных котлов – 4 –КВСа – 08/1,0 Присоединенная нагрузка 2,5Гкал/час. Удельный расход топлива (кгу.т./Гкал) 160,07 кгу.т./Гкал Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии (кВтч/Гкал) 28 кВтч/Гкал Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная одноконтурная.. | 4 547 696,40 | 4 547 696,40 |  |
| 5. | Нежилое здание (Котельная №9) | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Центральная, д. 15/6 | Реконструкция котельной с переводом в режим работы дожимной станции Строительство перемычки (теплотрассы) д 150 между зонами теплоснабжения котельной №3 и котельной №9 | 2019 | Установленная мощность котельной составляет 1,2 Мвт/ч; Вид топлива-природный газ; Количество водогрейных котлов – 2 Присоединенная нагрузка 0,4 Гкал/час. Удельный расход топлива (кгу.т./Гкал) 228,10 кгу.т./Гкал Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии (кВтч/Гкал) 28 кВтч/Гкал Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная. | 2 535 938,00 | 2 535 938,00 |  |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной | 2020 |  | 1 963 413,80 |  | 1 963 413,80 |
| 6. | Нежилое здание (Котельная №3, Черемушки, 2а/1) | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Черемушки,2а/1 | Реконструкция котельной Замена строительных конструкций кровли Установка насосной группы Автоматизация работы котельной Монтаж бака резервного топлива | 2019 | Установленная мощность котельной составляет 7,5 Мвт/ч; Вид топлива-природный газ; Удельный расход топлива (кгу.т./Гкал) 206,97 кгу.т./Гкал Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии (кВтч/Гкал) 28 кВтч/Гкал Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная. | 12 331 578,20 | 12 331 578,20 |  |
| 7. | Нежилое здание (Котельная №3, Черемушки, 2а) | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Черемушки,2а | Демонтаж котельной | 2020 |  | 3 094 845,00 |  | 3 094 845,00 |
| ИТОГО | 59 272 745,20 |  |  |